## Оглавление

## Пояснительная записка
I. Общая часть.
Ццц электроизмерительные работы по проверке сопротивления изоляции и защитного заземления сетей и электрооборудования были проведены на объекте: ааа. Объект расположен по адресу: г. Москва, ууу.
II. Цель работ.
Выполнение указанных работ ставило своей целью определить пригодность к дальнейшей эксплуатации сетей и электрооборудования в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭЭП.
III. Объем выполнения работ.
На объекте были проведены следующие виды работ:
1. Проверка наличия цепи между заземленной электроустановкой и элементами заземленной установки.
2. Проверка согласования параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности проводников.
3. Измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей, аппаратов и обмоток электрических машин.
4. Проверка сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств.
5. Проверка автоматических выключателей низкого напряжения.
6. Проверка устройств защитного отключения.
7. Проверка работоспособности системы АВР.
IV. Характеристика здания.
Объект находится в .. этажном здании построенном в... из .... предназначенном для ... целей. Помещение в отношении опасности поражения людей электрическим током относится к помещениям.
V. Техническая характеристика объекта.
1. Электроснабжение предприятия осуществляется от ТП № напряжением 3 x 380 / 220 вольт, от трансформатора с глухозаземленной нейтралью.
2. Учет электроэнергии осуществляется:
 счетчиками активной энергии типа СА
счетчиками реактивной энергии типа СР
трансформаторами тока
3. Потребителями электрической энергии являются:
4. Электроцепи выполнены проводом и кабелем, проложенным
5. Защита сетей и электрооборудования от токов короткого замыкания осуществляется:
автоматическими выключателями:
плавкими вставками предохранителей:
защитное заземление выполнено:
VI. Проведение работ.
1. Проверка наличия цепи между заземленной электроустановкой и элементами заземленной установки.
Проводился внешний осмотр целостности сети защитного заземления с последующими замерами, при этом учитывалось, что согласно требованиям ПТЭЭП переходное сопротивление контактов, выполненных сваркой или болтовым соединением, должно быть не более 0,05 Ома.
2. Проверка согласования параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности проводников.
При проведении измерений сопротивления петли “фаза-нуль” учитывалось, что согласно требованиям ПУЭ величина сопротивления должна быть такова, чтобы время отключения тока однофазного короткого замыкания не превышало 0,4 с, для распределительной сети- 5 с.
3. Измерение сопротивления изоляции электрических сетей и электрооборудования. В процессе работы проводился внешний осмотр целостности изоляции с последующими замерами.
Измерения проводились между фазой и нулевым рабочим проводником, между фазой и нулевым защитным проводником и между фазами на участках: от ВРУ до этажных щитов, от этажных щитов до электроприемника.
В групповой сети освещения измерения проводились между смежными автоматическими выключателями (предохранителями) и по отношению к земле. При этом учитывалось, что согласно требованиям ПТЭЭП сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм.
4. Проверка сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств.
В процессе работы проводился внешний осмотр заземлителей с последующими замерами, при этом учитывалось, что согласно требованиям ПТЭЭП, ПУЭ сопротивление растеканию тока основных заземлителей в установках до 1000 В при линейном напряжении 380 В должно быть не более 30 Ом, с учетом повторных заземлений нулевого провода – не более 4 Ом.
5. Проверка автоматических выключателей низкого напряжения.
Проверка производилась на соответствии с техническими требованиями завода-изготовителя, ГОСТ Р 50345-2010, ГОСТ Р 50030.2-2010.
6. Проверка устройств защитного отключения.
Проверка производилась на соответствии с техническими требованиями ГОСТ Р 50807-2003, ГОСТ Р 51326.1-99, ГОСТ Р 51327.1-2010.
7. Проверка работоспособности системы АВР.
Проверка работоспособности системы АВР производилась в соответствии с требованиями п. 1.8.37 ПУЭ, требованиями завода-изготовителя.
VII. Результаты работы.
1. Состояние изоляции электроцепей и электрооборудования соответствует требованиям ПУЭ, ПТЭЭП.
2. Состояние сети защитного заземления соответствует ПУЭ, ПТЭЭП.
3. Выявленные дефекты сведены в Ведомость дефектов и переданы Заказчику для оперативной работы.
4. Результаты измерений приведены в протоколах № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

VIII. Предложения.
1. Устранить выявленные дефекты.

Руководитель бригады ________________________________ ( Дурнов А.С.)

ИП "Палагин С.А."
(наименование организации, предприятия)
40030, Московская обл., Люберецкий р-н,
п. Малаховка, ул. Красина, д.12, к.1, кв.8, комн.2
Свидетельство о регистрации № 5515
Действительно до 15 августа 2023 г.
Заказчик: ззз
Объект: ааа
Адрес: ууу
дата проведения измерений:«ччч» мсмс 2020 г.

# визуального осмотра
1. Анализ проектной документации
2. Проверка соответствия электроустановок нормативной и проектной документации
Наименование составных элементов электроустановки зданий	Нормативная документация и перечень пунктов, устанавливающих требования и значения проверяемых характеристик	Результат осмотра
1	2	3
1. Щитовые помещения	ПУЭ: 1.1.22; 1.1.23; 1.1.24; 1.1.33-1.1.36; 7.1.1; 7.1.9; 7.1.14; 7.1.15; 7.1.17; 7.1.18; 7.1.24; 7.1.29; 7.1.30.	Соответствует ПУЭ
2. Распределительные устройства напряжением до 1000 В. / 2.1. Вводные и вводно-распределительные устройства (ВУ, ВРУ) / 2.2. Главные и вторичные распределительные щитки: групповые, этажные, квартирные. / 2.3. Щиты и щитки для питания рекламного освещения, витрин, фасадов, наружного освещения и иллюминации, противопожарных устройств, систем диспетчеризации, световых указателей и огни светового ограждения, звуковой и другой сигнализации, силовых установок	ПУЭ: 1.1.19; 1.1.20; 4.1.3-4.1.7; 4.1.11-4.1.16; 4.1.18-4.1.25; 4.1.28; 6.2.6; 6.3.15; 6.5.2; 6.5.3; 6.5.28; 7.1.2-7.1.8; 7.1.22-7.1.28; 7.1.31; 7.1.34; 7.1.52; 7.1.57.	Соответствует ПУЭ
3. Устройства автоматического включения резервного питания (АВР)	ПУЭ: 3.3.32.	Соответствует ПУЭ
4. Вторичные цепи	ПУЭ: 1.5.32-1.5.35; 3.4.4; 3.4.5 (пп. 1, 4); 3.4.7; 3.4.9; 3.4.10; 3.4.12-3.4.14; 3.4.16.	Соответствует ПУЭ
5. Измерительные трансформаторы	ПУЭ: 1.5.16; 1.5.18; 1.5.23; 1.5.36; 1.5.37.	Соответствует ПУЭ
6. Приборы учета электроэнергии	ПУЭ: 1.5.13-1.5.15; 1.5.18; 1.5.27; 1.5.29-1.5.31; 1.5.34; 1.5.35-1.5.38; 7.1.59-7.1.66.	Соответствует ПУЭ
7. Аппараты защиты (защиты электрических сетей до 1 кВ)	ПУЭ: 3.1.2-3.1.7; 6.1.32-6.1.34; 6.1.36.	Соответствует ПУЭ
8. Электропроводки (питающие, распределительные и групповые сети)	ПУЭ: 1.1.29; 2.1.14-2.1.30; 2.1.31-2.1.61; 2.1.66-2.1.79; 6.2.12; 6.2.13; 7.1.32-7.1.45; 7.1.55; 7.1.56; 7.2.52; 7.2.55-7.2.57.	Соответствует ПУЭ
9. Кабельные линии внутри зданий	ПУЭ: 1.3.15; 1.3.16; 2.3.15; 2.3.18-2.3.21; 2.3.23; 2.3.33; 2.3.48; 2.3.52; 2.3.65; 2.3.71; 2.3.72; 2.3.75; 2.3.109; 2.3.110; 2.3.120; 2.3.123; 2.3.124; 2.3.134; 2.3.135; 7.1.34; 7.1.42-7.1.44; 7.2.51; 7.2.53.	Соответствует ПУЭ
10. Рекламное освещение	ПУЭ: 6.1.15; 6.4.1-6.4.18; 6.1.49.	Соответствует ПУЭ
11. Внутреннее освещение: осветительная арматура и патроны, электроустановочные изделия	ПУЭ: 2.1.27-2.1.29; 2.1.63; 2.1.64; 2.7.74; 6.1.10-6.1.14; 6.1.16-6.1.44; 6.2.1; 6.2.2; 6.2.4-6.2.15; 7.1.46-7.1.56; 7.1.58; 6.6.1-6.6.31.	Соответствует ПУЭ
12. Заземляющие устройства	ПУЭ: 1.7.55-1.7.63; 1.7.66; 1.7.76-1.7.81; 1.7.100-1.7.104; 1.7.109-1.7.111; 1.7.113; 1.7.116-1.7.118; 7.1.59; 7.2.60; 1.7.82; 1.7.83; 1.7.119-1.7.123; 1.7.126-1.7.128; 1.7.130; 1.7.131; 1.7.136-1.7.140; 1.7.142; 1.7.146; 1.7.149; 1.7.150; 1.7.162-1.7.164; 1.7.167; 1.7.173-1.7.175; 7.1.87; 7.1.88.	Соответствует ПУЭ
13. Система молниезащиты	РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»	Соответствует инструкции
14. Маркировка элементов электроустановоки, буквенно-цифровые и цветные маркировки токоведущих проводников, нулевых рабочих и защитных проводников, выводы аппаратов	ПУЭ: 1.1.29; 1.1.30; 2.1.31	Соответствует ПУЭ

Заключение: визуальный осмотр показал отсутствие отступлений от проекта и соответствие ПУЭ.

Испытания провели:

        Техник-испытатель ____________________ Савин М.А.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
        Рук.электролаборатории ____________________ Дурнов А.С.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Протокол проверил:

        Рук. электролаборатории ____________________ Дурнов А.С.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).

ИП "Палагин С.А."
(наименование организации, предприятия)
40030, Московская обл., Люберецкий р-н,
п. Малаховка, ул. Красина, д.12, к.1, кв.8, комн.2
Свидетельство о регистрации № 5515
Действительно до 15 августа 2023 г.
Заказчик: ззз
Объект: ааа
Адрес: ууу
дата проведения измерений:«ччч» мсмс 2020 г.

# проверки наличия цепи между заземленной электроустановкой и элементами заземленной электроустановки
Климатические условия при проведении измерений:
Температура воздуха ттт 0 С. Влажность воздуха ввв %. Атмосферное давление ддд мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
ццц
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания): ПТЭЭП п. 28.5 Приложения 3.
Результаты измерений
№ / п/п	Месторасположение и наименование электрооборудования	Количество проверенных элементов	R перех. / измеренное, / (Ом)
1	2	3	4

Измерения проведены приборами:
№ / п/п	Тип	Заводской номер	Метрологические характеристики		Дата поверки		№ аттестата (св-ва)	Орган гос. метроло-гической службы, проводивший поверку
			Диапазон измерения	Класс точности	последняя	очередная
1.	Megger CM300 mk5	6111-736/050105/1023	0,01-99,9 Ом	2%	19 августа 2020 г.	18 августа 2021 г.	2941501	Ростест-Москва
2.	Цифровой термогигрометр Center-310	050310914	-20-50ºС, 0-100%	0,8%, 2,5%	24 августа 2020 г.	23 августа 2021 г.	3022775	Ростест-Москва
3.	Барометр-анероид БКСН7Т	36	от 700 мм рт.ст. до 800 мм рт. ст.	3	27 августа 2020 г.	26 августа 2021 г.	0275474	Ростест-Москва

Заключение:
1. Проверена целостность и прочность проводников заземления и зануления, переходные контакты их соединений, болтовые соединения проверены на затяжку, сварные – ударом молотка.
2. Сопротивление переходных контактов выше нормы, указаны в п/п отсутствует.
3. Не заземлено оборудование, указанное в п/п отсутствует.
4. Величина измеренного переходного сопротивления прочих контактов заземляющих и нулевых проводников, элементов электрооборудования соответствует (не соответствует) нормам ПУЭ и ПТЭЭП.
Испытания провели:

        Техник-испытатель ____________________ Савин М.А.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
        Рук.электролаборатории ____________________ Дурнов А.С.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Протокол проверил:

        Рук. электролаборатории ____________________ Дурнов А.С.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).

ИП "Палагин С.А."
(наименование организации, предприятия)
40030, Московская обл., Люберецкий р-н,
п. Малаховка, ул. Красина, д.12, к.1, кв.8, комн.2
Свидетельство о регистрации № 5515
Действительно до 15 августа 2023 г.
Заказчик: ззз
Объект: ааа
Адрес: ууу
дата проведения измерений:«ччч» мсмс 2020 г.

# проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств
Климатические условия при проведении измерений:
Температура воздуха ттт 0 С. Влажность воздуха ввв %. Атмосферное давление ддд мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
ццц
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
ПУЭ п. 1.8.39 п.п 5 ,ПТЭЭП п.26.4 Приложения 3
1. Вид грунта: суглинок
2. Характер грунта:_средней влажности
        (влажный, средней влажности, сухой)
Заземляющее устройство применяется для электроустановки: до 1000 В
        (до 1000 В, до и выше 1000 В, свыше 1000 В)
1. Режим нейтрали: глухозаземленная
2. Удельное сопротивление грунта: ---- (Ом х м).
3. Расчётный ток замыкания на землю: ---- (А).
4. Результаты измерений:
№ / п/п	Назначение заземлителя, заземляющего устройства	Место измерения	Расстояние до потенциальных / и токовых / электродов, (м)	Сопротивление заземлителей (заземляющих устройств), (Ом)			К сез.
				Доп.	Измер.	Привед.
1	2	3	4	5	6	7	8

Измерения проведены приборами:
№ / п/п	Тип	Заводской номер	Метрологические характеристики		Дата поверки		№ аттестата (св-ва)	Орган гос. метроло-гической службы, проводивший поверку
			Диапазон измерения	Класс точности	последняя	очередная
1.	Sonel MRU-101	125568	0,12-20000 Ом	2 %	14 августа 2020 г.	13 августа 2021 г.	2941471	Ростест-Москва
2.	Цифровой термогигрометр Center-310	050310914	-20-50ºС, 0-100%	0,8%, 2,5%	24 августа 2020 г.	23 августа 2021 г.	3022775	Ростест-Москва
3.	Барометр-анероид БКСН7Т	36	от 700 мм рт.ст. до 800 мм рт. ст.	3	27 августа 2020 г.	26 августа 2021 г.	0275474	Ростест-Москва

Выводы: сопротивление заземляющего устройства соответствует техническим нормам ПУЭ, ПТЭЭП.
Заключение: заземляющее устройство пригодно к эксплуатации.

Испытания провели:

        Техник-испытатель ____________________ Савин М.А.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
        Рук.электролаборатории ____________________ Дурнов А.С.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Протокол проверил:

        Рук. электролаборатории ____________________ Дурнов А.С.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).

## Схема измерения сопротивления заземляющего устройства

ИП "Палагин С.А."
(наименование организации, предприятия)
40030, Московская обл., Люберецкий р-н,
п. Малаховка, ул. Красина, д.12, к.1, кв.8, комн.2
Свидетельство о регистрации № 5515
Действительно до 15 августа 2023 г.
Заказчик: ззз
Объект: ааа
Адрес: ууу
дата проведения измерений:«ччч» мсмс 2020 г.

# проверки согласования параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников
 Климатические условия при проведении измерений
Температура воздуха ттт 0 С. Влажность воздуха ввв %. Атмосферное давление ддд мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
ццц
(приёмо-сдаточные, сличительные, эксплуатационные,контрольные испытания, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
ПУЭ, п.1.7.79
Результаты измерений
№ / п/п	Проверяемый участок цепи, место установки аппарата защиты	Аппарат защиты от сверхтока				Измеренное значение сопротивления цепи «фаза – нуль», (Ом)			Измеренное (расчётное) значение тока однофазного замыкания, (А)			Время срабатывания аппарата защиты, (сек)
		Типовое обозначение	Тип расцепителя	Номин. ток	Диапазон тока срабатывания расцепителя короткого замыкания	A	B	C	A	B	C	Допуст.	По время- токовой хар-ке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Измерения проведены приборами:

№ / п/п	Тип	Заводской номер	Метрологические характеристики		Дата поверки		№ аттестата / (свидетельства)	Орган государственной. метрологической службы, проводивший поверку
			Диапазон измерения	Класс точности	последняя	очередная
1.	Измеритель параметров электробезопасности мощных электроустановок Sonel MZC-310S	300199/05	7,2 мОм-199,9 Ом	2%	24 августа 2020 г.	23 августа 2021 г.	3018550	Ростест - Москва
2.	Цифровой термогигрометр Center-310	050310914	-20-50ºС, 0-100%	0,8%, 2,5%	24 августа 2020 г.	23 августа 2021 г.	3022775	Ростест-Москва
3.	Барометр-анероид БКСН7Т	36	от 700 мм рт.ст. до 800 мм рт. ст.	3	27 августа 2020 г.	26 августа 2021 г.	0275474	Ростест-Москва

1. При проведении измерений проверено:
  1. Отсутствие предохранителей и однополюсных выключающих аппаратов в нулевых рабочих проводниках.
  2. Соответствие плавких вставок и уставок автоматических выключателей проекту и требованиям нормативной и технической документации.
  3. Качество сварных соединений-ударами молотка, стабилизация разъёмных контактных соединений по II классу в соответствии с ГОСТ 10434
Обозначение типов расцепителей:
1. В, С, D – тип мгновенного расцепления по ГОСТ Р 50345-99
2. ОВВ – максимальный расцепитель тока с обратно-зависимой выдержкой времени.
3. НВВ – максимальный расцепитель тока с независимой выдержкой времени.
4. МД – максимальный расцепитель тока мгновенного действия.
Примечание: При испытаниях электроустановок больших и многоэтажных зданий для каждой линии питания нескольких потребителей от одного автоматического выключателя (розеточные группы, линии освещения и т.д.) допускается в одной строке протокола указать вид и количество этих потребителей и занести в протокол наименьшее из измеренных на каждом потребителе (оконечном устройстве) значение тока однофазного замыкания.

Выводы: время отключения однофазного тока короткого замыкания не превышает 0,4 с, для распределительных сетей – 5с.
Заключение: проводимость нулевых защитных и фазных проводников соответствует техническим нормам ПУЭ.

Испытания провели:

        Техник-испытатель ____________________ Савин М.А.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
        Рук.электролаборатории ____________________ Дурнов А.С.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Протокол проверил:

        Рук. электролаборатории ____________________ Дурнов А.С.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые испытаниям.

ИП "Палагин С.А."
(наименование организации, предприятия)
40030, Московская обл., Люберецкий р-н,
п. Малаховка, ул. Красина, д.12, к.1, кв.8, комн.2
Свидетельство о регистрации № 5515
Действительно до 15 августа 2023 г.
Заказчик: ззз
Объект: ааа
Адрес: ууу
дата проведения измерений:«ччч» мсмс 2020 г.

# проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин
 Климатические условия при проведении измерений
Температура воздуха ттт 0 С. Влажность воздуха ввв %. Атмосферное давление ддд мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
ццц
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)

Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
ПУЭ п. 1.8.37 п.п 1, 1.8.40 п.п. 2, 1.8.15, п.п 2, ПТЭЭП п. 28.1 Приложения 3, п.6.2 Приложения 3, п. 23.1 Приложения 3.
Результаты измерений
№ / п/п	Наименование линий, электрических машин по проекту, рабочее напряжение.	Марка провода, кабеля, кол-во жил сечение провода, кабеля. (мм²)	Напря- жение мегаом- метра	Допуст. сопрот. изоляции / (МОм)	Сопротивление изоляции, (МОм)
					А-В	В-С	С-А	А-N / (PEN)	В-N / (PEN)	С-N / (PEN)	А-РЕ	В-РЕ	С-РЕ	N-PE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Измерения проведены приборами:
№ / п/п	Тип	Заводской номер	Метрологические характеристики		Дата поверки		№ аттестата / (свидетельства)	Орган государственной. метрологической службы, проводивший поверку
			Диапазон измерения	Класс точности	последняя	очередная
1.	Мегаомметр ЭСО202/2-Г	03621	0-10000 МОм	15,0	24 августа 2020 г.	23 августа 2021 г.	2987522	Ростест-Москва
2.	Мегаомметр MIC-2505	920923	0-2 ТОм	3,0	17 августа 2020 г.	16 августа 2021 г.	2911481	Ростест-Москва
3.	Цифровой термогигрометр Center-310	050310914	-20-50ºС, 0-100%	0,8%, 2,5%	24 августа 2020 г.	23 августа 2021 г.	3022775	Ростест-Москва
4.	Барометр-анероид БКСН7Т	36	от 700 мм рт.ст. до 800 мм рт. ст.	3	27 августа 2020 г.	26 августа 2021 г.	0275474	Ростест-Москва

Примечание: Допустимое сопротивление изоляции проводов в электроустановке напряжением <60В не менее 0,5 МОм.
Выводы:
Заключение:
Испытания провели:

        Техник-испытатель ____________________ Савин М.А.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
        Рук.электролаборатории ____________________ Дурнов А.С.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Протокол проверил:

        Рук. электролаборатории ____________________ Дурнов А.С.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые испытанием.
ИП "Палагин С.А."
(наименование организации, предприятия)
40030, Московская обл., Люберецкий р-н,
п. Малаховка, ул. Красина, д.12, к.1, кв.8, комн.2
Свидетельство о регистрации № 5515
Действительно до 15 августа 2023 г.
Заказчик: ззз
Объект: ааа
Адрес: ууу
дата проведения измерений:«ччч» мсмс 2020 г.

# проверки сопротивления изоляции электрических аппаратов
 Климатические условия при проведении измерений
Температура воздуха ттт 0 С. Влажность воздуха ввв %. Атмосферное давление ддд мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
ццц
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
1.8.37 пп.3.1
Результаты измерений
№ / п/п	Типовое обозначение аппарата, место установки	Напряжение мегаомметра	Сопротивление изоляции
			В разомкнутом состоянии				В замкнутом состоянии
			Допуст. сопрот. изоляции / (МОм)	Измеренное (МОм)			Допуст. сопрот. изоляц. / (МОм)	Измеренное (МОм)			Допуст. сопрот. изоляц. / (МОм)	Измеренное (МОм)
				А1-А2	В1-В2	С1-С2		А-В	В-С	С-А		А,В,С-корпус
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Измерения проведены приборами:
№ / п/п	Тип	Заводской номер	Метрологические характеристики		Дата поверки		№ аттестата / (свидетельства)	Орган государственной. метрологической службы, проводивший поверку
			Диапазон измерения	Класс точности	последняя	очередная
1.	Мегаомметр ЭСО202/2-Г	03621	0-10000 МОм	15,0	24 августа 2020 г.	23 августа 2021 г.	2987522	Ростест-Москва
2.	Мегаомметр MIC-2505	920923	0-2 ТОм	3,0	17 августа 2020 г.	16 августа 2021 г.	2911481	Ростест-Москва
3.	Цифровой термогигрометр Center-310	050310914	-20-50ºС, 0-100%	0,8%, 2,5%	24 августа 2020 г.	23 августа 2021 г.	3022775	Ростест-Москва
4.	Барометр-анероид БКСН7Т	36	от 700 мм рт.ст. до 800 мм рт. ст.	3	27 августа 2020 г.	26 августа 2021 г.	0275474	Ростест-Москва

Выводы: Сопротивление изоляции аппаратов соответствует техническим нормам ПУЭ.
Заключение: Электрические аппараты пригодны к эксплуатации

Испытания провели: Техник-испытатель ____________________ Савин М.А.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
        Рук. электролаборатории ____________________ Дурнов А.С.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Протокол проверил : Рук. электролаборатории ____________________ Дурнов А.С.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые испытанием.
ИП "Палагин С.А."
(наименование организации, предприятия)
40030, Московская обл., Люберецкий р-н,
п. Малаховка, ул. Красина, д.12, к.1, кв.8, комн.2
Свидетельство о регистрации № 5515
Действительно до 15 августа 2023 г.
Заказчик: ззз
Объект: ааа
Адрес: ууу
дата проведения измерений:«ччч» мсмс 2020 г.

# проверки и испытаний выключателей автоматических, управляемых дифференциальным током
 Климатические условия при проведении измерений
Температура воздуха ттт 0 С. Влажность воздуха ввв %. Атмосферное давление ддд мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
ццц
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
ГОСТ Р 50807-2003, ГОСТ Р 51326.1-99, ГОСТ Р 51327.1-2010
Результаты измерений
№ / п/п	Типовое обозначение УЗО, место установки по проекту	№ и пункт протокола проверки защиты от сверхтока (для АВДТ)	Номинальный ток нагрузки, А	Вид дифференциального тока, (А,АС)	Номинальный дифференциальный не отключающий ток IΔо, (мА)	Номинальный дифференциальный отключающий ток IΔн, (мА)	Минимальное время неотключения при 2IΔн	Вид испытательного тока (синусоидальный, пульсир.)	Испытательный ток не срабатывания (0,5 IΔн) мА	Реакция расцепителя дифференциального тока (+,-)	Испытательный ток срабатывания (IΔн) (мА)	Реакция расцепителя дифференциального тока (+,-)	Время срабатывания tср при IΔн, (сек.)
													Допустимое	Измеренное
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Измерения проведены приборами:
№ / п/п	Тип	Заводской номер	Метрологические характеристики		Дата поверки		№ аттестата / (свидетельства)	Орган государственной. метрологической службы, проводивший поверку
			Диапазон измерения	Класс точности	последняя	очередная
1.	Многофункциональный тестер Megger Cm300 mk5	61557	0-1000 мА, 0-1999 мс	2%, 1%	19 августа 2020 г.	18 августа 2021 г.	2941501	Ростест-Москва
2.	Цифровой термогигрометр Center-310	050310914	-20-50ºС, 0-100%	0,8%, 2,5%	24 августа 2020 г.	23 августа 2021 г.	3022775	Ростест-Москва
3.	Барометр-анероид БКСН7Т	36	от 700 мм рт.ст. до 800 мм рт. ст.	3	27 августа 2020 г.	26 августа 2021 г.	0275474	Ростест-Москва

Выводы: параметры устройств защитного отклонения соответствуют техническим требованиям ГОСТ Р 50807-2003, ГОСТ Р 51326.1-99, ГОСТ Р 51327.1-2010.
Заключение: устройства защитного отключения пригодны к эксплуатации.
Испытания провели:

        Техник-испытатель ____________________ Савин М.А.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
        Рук.электролаборатории ____________________ Дурнов А.С.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Протокол проверил:
        Рук. электролаборатории ____________________ Дурнов А.С.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые испытанием.
ИП "Палагин С.А."
(наименование организации, предприятия)
40030, Московская обл., Люберецкий р-н,
п. Малаховка, ул. Красина, д.12, к.1, кв.8, комн.2
Свидетельство о регистрации № 5515
Действительно до 15 августа 2023 г.
Заказчик: ззз
Объект: ааа
Адрес: ууу
дата проведения измерений:«ччч» мсмс 2020 г.

# проверки автоматических выключателей напряжением до 1000 В
 Климатические условия при проведении измерений
Температура воздуха ттт 0 С. Влажность воздуха ввв %. Атмосферное давление ддд мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
ццц
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания): ПУЭ п. 3.1.8. Проверка первичным током в соответствии с заводской инструкцией. ПУЭ п. 1.8.37. п.п. 3. ГОСТ Р 50345-2010, ГОСТ Р 50030.2-2010
Результаты измерений
№ / п/п	Обозначение по схеме, место установки	Типовое обозначение (маркировка)	Типы расцепителей		Заданная выдержка времени (для категор. В) (сек)	Номинальный ток, (А)	Уставка расцепителей		Проверка расцепителя
			токов перегрузки	токов короткого замыкания			Токов перегрузки, (А)	Токов короткого замыкания, (А)	Тока перегрузки			Тока короткого замыкания
									испытательный ток, (А)	Время срабатывания, / (сек)		Длительность приложения испытательного тока	испытательный ток несрабатывания, (А)	Реакция расцепителя (+/-)	испытательный ток срабатывания, (А)	Реакция расцепителя (+/-)
										допус- тимое	изме- ренное
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

	6ЭВРУ-2. Панель ввод №1.
1	Защита линии QF1.6"резерв"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	10	0,1	80	-	160	+
	6ЭВРУ-2. Панель ввод №2.
2	Защита линии QF2.6"резерв"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	13	0,1	80	-	160	+
	6ЩОА-2
3	Защита линии QF1"Гр.6.1-1А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	12	0,1	80	-	160	+
4	Защита линии QF2"Гр.6.1-2А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	8	0,1	80	-	160	+
5	Защита линии QF3"Гр.6.1-3А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	13	0,1	80	-	160	+
6	Защита линии QF4"Гр.6.1-4А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	9	0,1	80	-	160	+
7	Защита линии QF5"Гр.6.1-5А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	12	0,1	80	-	160	+
8	Защита линии QF6"Гр.6.1-6А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	13	0,1	80	-	160	+
9	Защита линии QF7"Гр.6.1-7А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	9	0,1	80	-	160	+
10	Защита линии QF8"Гр.6.1-8А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	11	0,1	80	-	160	+
11	Защита линии QF9"Гр.6.1-9А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	10	0,1	80	-	160	+
12	Защита линии QF10"Гр.6.1-10А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	9	0,1	80	-	160	+
13	Защита линии QF11"Гр.6.1-11А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	13	0,1	80	-	160	+
14	Защита линии QF12"Гр.6.1-12А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	12	0,1	80	-	160	+
15	Защита линии QF13"Гр.6.1-13А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	9	0,1	80	-	160	+
16	Защита линии QF14"Гр.6.1-14А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	11	0,1	80	-	160	+
17	Защита линии QF15"Гр.6.1-15А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	10	0,1	80	-	160	+
18	Защита линии QF16"Гр.6.1-16А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	10	0,1	80	-	160	+
19	Защита линии QF17"Гр.6.1-17А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	10	0,1	80	-	160	+
20	Защита линии QF18"резерв"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	11	0,1	80	-	160	+
21	Защита линии QF19"резерв"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	8	0,1	80	-	160	+
22	Защита линии QF20"резерв"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	8	0,1	80	-	160	+
23	Защита линии QF21"резерв"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	8	0,1	80	-	160	+
	6ЩППУ-1
24	Защита линии QF7"резерв"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	10	50-100	30	0,6-45	11	0,1	50	-	100	+
	6ЭВРУ-2. Панель ввод №1.
25	Защита линии QF1.6"резерв"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	13	0,1	80	-	160	+
	6ЭВРУ-2. Панель ввод №2.
26	Защита линии QF2.6"резерв"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	13	0,1	80	-	160	+
	6ЩРК4
27	Защита линии QF1"6ЩРК4.1К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	13	0,1	80	-	160	+
28	Защита линии QF2"6ЩРК4.2К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	11	0,1	80	-	160	+
29	Защита линии QF3"6ЩРК4.3К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	9	0,1	80	-	160	+
30	Защита линии QF4"6ЩРК4.4К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	9	0,1	80	-	160	+
31	Защита линии QF5"6ЩРК4.5К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	13	0,1	80	-	160	+
32	Защита линии QF6"6ЩРК4.6К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	12	0,1	80	-	160	+
33	Защита линии QF7"6ЩРК4.7К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	8	0,1	80	-	160	+
34	Защита линии QF8"6ЩРК4.8К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	11	0,1	80	-	160	+
35	Защита линии QF9"6ЩРК4.9К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	12	0,1	80	-	160	+
36	Защита линии QF10"6ЩРК4.10К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	12	0,1	80	-	160	+
37	Защита линии QF11"6ЩРК4.11К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	9	0,1	80	-	160	+
38	Защита линии QF12"6ЩРК4.12К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	10	0,1	80	-	160	+
39	Защита линии QF13"6ЩРК4.13К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	9	0,1	80	-	160	+
40	Защита линии QF14"6ЩРК4.14К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	13	0,1	80	-	160	+
41	Защита линии QF15"6ЩРК4.15К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	9	0,1	80	-	160	+
42	Защита линии QF16"6ЩРК4.16К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	13	0,1	80	-	160	+
43	Защита линии QF17"6ЩРК4.17К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	8	0,1	80	-	160	+
44	Защита линии QF18"6ЩРК4.18К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	13	0,1	80	-	160	+
45	Защита линии QF19"6ЩРК4.19К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	9	0,1	80	-	160	+
46	Защита линии QF20"6ЩРК4.20К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	11	0,1	80	-	160	+
47	Защита линии QF21"6ЩРК4.21К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	13	0,1	80	-	160	+
48	Защита линии QF22"6ЩРК4.22К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	9	0,1	80	-	160	+
49	Защита линии QF23"6ЩРК4.23К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	8	0,1	80	-	160	+
50	Защита линии QF24"6ЩРК4.24К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	9	0,1	80	-	160	+
51	Защита линии QF25"6ЩРК4.25К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	12	0,1	80	-	160	+
52	Защита линии QF26"6ЩРК4.26К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	10	0,1	80	-	160	+
53	Защита линии QF27"6ЩРК4.27К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	11	0,1	80	-	160	+
54	Защита линии QF28"6ЩРК4.28К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	9	0,1	80	-	160	+
55	Защита линии QF29"6ЩРК4.29К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	12	0,1	80	-	160	+
56	Защита линии QF30"6ЩРК4.30К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	13	0,1	80	-	160	+
57	Защита линии QF31"6ЩРК4.31К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	11	0,1	80	-	160	+
58	Защита линии QF32"6ЩРК4.32К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	8	0,1	80	-	160	+
59	Защита линии QF33"6ЩРК4.33К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	8	0,1	80	-	160	+
60	Защита линии QF34"резерв"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	11	0,1	80	-	160	+
61	Защита линии QF35"резерв"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	12	0,1	80	-	160	+
62	Защита линии QF36"резерв"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	9	0,1	80	-	160	+
	6ЩР4
63	Защита линии QF1"6ЩР4.1С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	11	0,1	80	-	160	+
64	Защита линии QF2"6ЩР4.2С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	13	0,1	80	-	160	+
65	Защита линии QF3"6ЩР4.3С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	9	0,1	80	-	160	+
66	Защита линии QF4"6ЩР4.4С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	8	0,1	80	-	160	+
67	Защита линии QF5"6ЩР4.5С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	9	0,1	80	-	160	+
68	Защита линии QF6"6ЩР4.6С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	9	0,1	80	-	160	+
69	Защита линии QF7"6ЩР4.7С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	12	0,1	80	-	160	+
70	Защита линии QF8"6ЩР4.8С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	13	0,1	80	-	160	+
71	Защита линии QF9"6ЩР4.9С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	8	0,1	80	-	160	+
72	Защита линии QF10"6ЩР4.10С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	10	0,1	80	-	160	+
73	Защита линии QF11"6ЩР4.11С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	8	0,1	80	-	160	+
74	Защита линии QF12"6ЩР4.12С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	12	0,1	80	-	160	+
75	Защита линии QF13"6ЩР4.13С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	12	0,1	80	-	160	+
76	Защита линии QF14"6ЩР4.14С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	8	0,1	80	-	160	+
77	Защита линии QF15"6ЩР4.15С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	12	0,1	80	-	160	+
78	Защита линии QF16"6ЩР4.16С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	9	0,1	80	-	160	+
79	Защита линии QF17"6ЩР4.17С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	12	0,1	80	-	160	+
80	Защита линии QF18"6ЩР4.18С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	9	0,1	80	-	160	+
81	Защита линии QF19"6ЩР4.19С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	12	0,1	80	-	160	+
82	Защита линии QF20"6ЩР4.20С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	11	0,1	80	-	160	+
83	Защита линии QF21"6ЩР4.21С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	12	0,1	80	-	160	+
84	Защита линии QF22"6ЩР4.22С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	13	0,1	80	-	160	+
85	Защита линии QF23"6ЩР4.23С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	10	0,1	80	-	160	+
86	Защита линии QF24"6ЩР4.24С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	9	0,1	80	-	160	+
87	Защита линии QF25"6ЩР4.25С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	10	0,1	80	-	160	+
88	Защита линии QF26"6ЩР4.26С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	8	0,1	80	-	160	+
89	Защита линии QF27"6ЩР4.27С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	10	0,1	80	-	160	+
90	Защита линии QF28"6ЩР4.28С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	10	0,1	80	-	160	+
91	Защита линии QF29"6ЩР4.29С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	11	0,1	80	-	160	+
92	Защита линии QF30"6ЩР4.30С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	8	0,1	80	-	160	+
93	Защита линии QF31"6ЩР4.31С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	8	0,1	80	-	160	+
94	Защита линии QF32"6ЩР4.32С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	10	0,1	80	-	160	+
95	Защита линии QF33"6ЩР4.33С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	13	0,1	80	-	160	+
96	Защита линии QF34"6ЩР4.34С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	12	0,1	80	-	160	+
97	Защита линии QF35"6ЩР4.35С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	8	0,1	80	-	160	+
98	Защита линии QF36"6ЩР4.36С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	12	0,1	80	-	160	+
99	Защита линии QF37"6ЩР4.37С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	9	0,1	80	-	160	+
100	Защита линии QF38"6ЩР4.38С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	10	0,1	80	-	160	+
101	Защита линии QF39"6ЩР4.39С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	8	0,1	80	-	160	+
102	Защита линии QF40"6ЩР4.40С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	12	0,1	80	-	160	+
103	Защита линии QF41"6ЩР4.41С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	9	0,1	80	-	160	+
104	Защита линии QF42"6ЩР4.42С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	12	0,1	80	-	160	+
105	Защита линии QF43"6ЩР4.43С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	10	0,1	80	-	160	+
106	Защита линии QF44"6ЩР4.44С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	12	0,1	80	-	160	+
107	Защита линии QF45"6ЩР4.45С"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	9	0,1	80	-	160	+
108	Защита линии QF46"6ЩР4.46С"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	9	0,1	80	-	160	+
109	Защита линии QF47"резерв"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	10	0,1	80	-	160	+
110	Защита линии QF48"резерв"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	10	0,1	80	-	160	+
	6ЩО4
111	Защита линии QF1"Гр.6.4-1"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	8	0,1	80	-	160	+
112	Защита линии QF2"Гр.6.4-2"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	8	0,1	80	-	160	+
113	Защита линии QF3"Гр.6.4-3"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	10	0,1	80	-	160	+
114	Защита линии QF4"Гр.6.4-4"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	12	0,1	80	-	160	+
115	Защита линии QF5"Гр.6.4-5"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	8	0,1	80	-	160	+
116	Защита линии QF6"Гр.6.4-6"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	10	0,1	80	-	160	+
117	Защита линии QF7"Гр.6.4-7"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	9	0,1	80	-	160	+
118	Защита линии QF8"Гр.6.4-8"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	8	0,1	80	-	160	+
119	Защита линии QF9"Гр.6.4-9"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	10	0,1	80	-	160	+
120	Защита линии QF10"Гр.6.4-10"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	11	0,1	80	-	160	+
121	Защита линии QF11"Гр.6.4-11"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	12	0,1	80	-	160	+
122	Защита линии QF12"Гр.6.4-12"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	8	0,1	80	-	160	+
123	Защита линии QF13"Гр.6.4-13"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	10	0,1	80	-	160	+
124	Защита линии QF14"Гр.6.4-14"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	10	0,1	80	-	160	+
125	Защита линии QF15"Гр.6.4-15"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	8	0,1	80	-	160	+
126	Защита линии QF16"Гр.6.4-16"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	8	0,1	80	-	160	+
127	Защита линии QF17"Гр.6.4-17"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	12	0,1	80	-	160	+
128	Защита линии QF18"Гр.6.4-18"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	13	0,1	80	-	160	+
129	Защита линии QF19"Гр.6.4-19"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	11	0,1	80	-	160	+
130	Защита линии QF20"Гр.6.4-20"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	11	0,1	80	-	160	+
131	Защита линии QF21"Гр.6.4-21"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	9	0,1	80	-	160	+
132	Защита линии QF22"Гр.6.4-22"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	11	0,1	80	-	160	+
133	Защита линии QF23"Гр.6.4-23"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	11	0,1	80	-	160	+
134	Защита линии QF24"резерв"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	10	0,1	80	-	160	+
135	Защита линии QF25"резерв"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	10	0,1	80	-	160	+
136	Защита линии QF26"резерв"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	9	0,1	80	-	160	+
137	Защита линии QF27"резерв"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	10	0,1	80	-	160	+
	6ЩОА-2
138	Защита линии QF1"Гр.6.4-1А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	11	0,1	80	-	160	+
139	Защита линии QF2"Гр.6.4-2А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	12	0,1	80	-	160	+
140	Защита линии QF3"Гр.6.4-3А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	13	0,1	80	-	160	+
141	Защита линии QF4"Гр.6.4-4А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	11	0,1	80	-	160	+
142	Защита линии QF5"Гр.6.4-5А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	11	0,1	80	-	160	+
143	Защита линии QF6"Гр.6.4-6А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	8	0,1	80	-	160	+
144	Защита линии QF7"Гр.6.4-7А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	13	0,1	80	-	160	+
145	Защита линии QF8"Гр.6.4-8А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	10	0,1	80	-	160	+
146	Защита линии QF9"Гр.6.4-9А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	13	0,1	80	-	160	+
147	Защита линии QF10"Гр.6.4-10А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	11	0,1	80	-	160	+
148	Защита линии QF11"Гр.6.4-11А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	12	0,1	80	-	160	+
149	Защита линии QF12"Гр.6.4-12А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	8	0,1	80	-	160	+
150	Защита линии QF13"Гр.6.4-13А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	9	0,1	80	-	160	+
151	Защита линии QF14"Гр.6.4-14А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	12	0,1	80	-	160	+
152	Защита линии QF15"Гр.6.4-15А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	12	0,1	80	-	160	+
153	Защита линии QF16"резерв"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	8	0,1	80	-	160	+
154	Защита линии QF17"резерв"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	9	0,1	80	-	160	+
155	Защита линии QF18"резерв"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	12	0,1	80	-	160	+
156	Защита линии QF19"резерв"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	11	0,1	80	-	160	+
	6ЩППУ-2
157	Защита линии QF1"6ЩППУ2.ОЗК2.1"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	10	50-100	30	0,6-45	12	0,1	50	-	100	+
158	Защита линии QF2"6ЩППУ2.ОЗК2.2"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	10	50-100	30	0,6-45	12	0,1	50	-	100	+
159	Защита линии QF3"6ЩППУ2.КДУ/ПД2"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	10	50-100	30	0,6-45	8	0,1	50	-	100	+
160	Защита линии QF4"6ЩППУ2.ГПТ2"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	10	50-100	30	0,6-45	8	0,1	50	-	100	+
161	Защита линии QF5"резерв"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	10	50-100	30	0,6-45	11	0,1	50	-	100	+
162	Защита линии QF6"6ЩППУ2.АПС"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	10	50-100	30	0,6-45	12	0,1	50	-	100	+
163	Защита линии QF7"резерв"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	10	50-100	30	0,6-45	13	0,1	50	-	100	+

Измерения проведены приборами:
№ / п/п	Тип	Заводской номер	Метрологические характеристики		Дата поверки		№ аттестата / (свидетельства)	Орган государственной. метрологической службы, проводивший поверку
			Диапазон измерения	Класс точности	последняя	очередная
1.	Устройство проверки токовых расцепителей автоматических выключателей УПТР-2МЦ	201.06.05	0-12000 А	10,00%	12 августа 2020 г.	11 августа 2021 г.	№206.1-5364-2020	ФГУП «ВНИИМС»
2.	Цифровой термогигрометр Center-310	050310914	-20-50ºС, 0-100%	0,8%, 2,5%	24 августа 2020 г.	23 августа 2021 г.	3022775	Ростест-Москва
3.	Барометр-анероид БКСН7Т	36	от 700 мм рт.ст. до 800 мм рт. ст.	3	27 августа 2020 г.	26 августа 2021 г.	0275474	Ростест-Москва

Обозначения:
Типы расцепителей:
3.1.ОВВ – максимальный расцепитель тока с обратно-зависимой выдержкой времени.
 3.2. НВВ – максимальный расцепитель тока с независимой выдержкой времени.
  1. МД – максимальный расцепитель тока мгновенного действия.
  2. В,С,D- тип мгновенного расцепителя по ГОСТ Р 50345-2010.
Выводы: отклонение уставок действительных значений всех расцепителей не превышает допустимых значений заводов-изготовителей
 Заключение: автоматические выключатели пригодны к эксплуатации

Испытания провели:

        Техник-испытатель ____________________ Савин М.А.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
        Рук.электролаборатории ____________________ Дурнов А.С.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Протокол проверил:
        Рук. электролаборатории ____________________ Дурнов А.С.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые испытанием.
ИП "Палагин С.А."
(наименование организации, предприятия)
40030, Московская обл., Люберецкий р-н,
п. Малаховка, ул. Красина, д.12, к.1, кв.8, комн.2
Свидетельство о регистрации № 5515
Действительно до 15 августа 2023 г.
Заказчик: ззз
Объект: ааа
Адрес: ууу
дата проведения измерений:«ччч» мсмс 2020 г.

# тестирования автоматических выключателей напряжением до 1000 В с электронными расцепителями
 Климатические условия при проведении измерений
Температура воздуха ттт 0 С. Влажность воздуха ввв %. Атмосферное давление ддд мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
ццц
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
1.8.37 пп..3.1
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
ПУЭ п. 3.1.8. Проверка первичным током в соответствии с заводской инструкцией. ПУЭ п. 1.8.37. п.п. 3. ГОСТ Р 50345-99, ГОСТ Р 50030.2-99

Паспортные данные автоматических выключателей:
№№ / п.п.	Место установки, назначение	Тип	Главная цепь		Напряжение расцепителей (В)			Электр. Блока		Привод
			Номин. / U (В)	Номин. / In (А)	Независи-мого	Нулев.	Миним.	Тип	Номин. / Iст (А)	Тип	Напр. / U(В)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ГРЩ.
	Панель №1. ВП-1.
Q1	Секция 1. Ввод №1.	Hyundai HIAN 20	690	2000	----	----	----	APR-IL-GL	2000	Эл.-мех.	220
	Панель 2. Распределительная панель РП-1.1. Секция 1.
QF1.1	ВРУ-4. Ввод №1.	Hyundai MCCB HiBS 400 NE	690	400	----	----	----	MOR 40-SO	400	----	----

2. Проверки расцепителей:
     в зоне токов перегрузки (уставка LTD)

№№ / п.п.	Тип автоматического выключателя	Уставки по току				Уставки по времени	Ток прогрузки	Время срабатывания (с)
		I0=К0хIст		I1 =(К1 х I0)		T1(6I1)	Iпр	Допустимое / (по хар-ке), сек	измеренное
		К0	I0 (А)	К1	(А)	(сек)	(А)		L1	L2	L3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Q1	Hyundai HIAN 20	0,5	1000	0,8	800	2,5	27 мая 2015 г.	27 мая 2016 г.	ВТБ 016-14	9,6	9,6
QF1.1	Hyundai MCCB HiBS 400 NE	0,63	252	0,8	201,6	5	600	16-20	18,7	18,7	18,7

в зоне токов короткого замыкания с задержкой срабатывания (уставка STD)

№№ / п.п.	Тип автоматического выключателя	Уставка по времени	Уставки по току - / I2 =(К2 х I1)		Ток прогрузки (А)			Время срабатывания, сек
		T2 (сек)	К2	I2 (А)	L1	L2	L3	L1	L2	L3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

в зоне токов короткого замыкания мгновенного действия (уставка INST)

№№ / п.п.	Тип автоматического выключателя	Уставки по току / I3 =(К3 х Iст)		Испытательный ток несрабатывания	Реакция расцепителя (+/-)			Испытательный ток срабатывания (А).	Реакция расцепителя (+/-)
		К3	I3 (А)	(А)	L1	L2	L3	(А)	L1	L2	L3
Q1	Hyundai HIAN 20	0,5х4хIст	4000	3200	-	-	-	4800	+	+	+
QF1.1	Hyundai MCCB HiBS 400 NE	10,0	4000	3200	-	-	-	4800	+	+	+

3.Измерения проведены приборами:
№ / п/п	Тип	Заводской номер	Метрологические характеристики		Дата поверки		№ аттестата / (свидетельства)	Орган государственной. метрологической службы, проводивший поверку
			Диапазон измерения	Класс точности	последняя	очередная
1.	Устройство проверки токовых расцепителей автоматических выключателей УПТР-2МЦ	201.06.05	0-12000 А	10,00%	12 августа 2020 г.	11 августа 2021 г.	№206.1-5364-2020	ФГУП «ВНИИМС»
2.	Цифровой термогигрометр Center-310	050310914	-20-50ºС, 0-100%	0,8%, 2,5%	24 августа 2020 г.	23 августа 2021 г.	3022775	Ростест-Москва
3.	Барометр-анероид БКСН7Т	36	от 700 мм рт.ст. до 800 мм рт. ст.	3	27 августа 2020 г.	26 августа 2021 г.	0275474	Ростест-Москва

Выводы: отклонение уставок действительных значений всех расцепителей не превышает допустимых значений заводов-изготовителей.
 Заключение: автоматические выключатели пригодны к эксплуатации.

Испытания провели: Техник-испытатель ____________________ Савин М.А.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
        Рук.электролаборатории ____________________ Дурнов А.С.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Протокол проверил : Рук. электролаборатории ____________________ Дурнов А.С.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые испытанием.
ИП "Палагин С.А."
(наименование организации, предприятия)
40030, Московская обл., Люберецкий р-н,
п. Малаховка, ул. Красина, д.12, к.1, кв.8, комн.2
Свидетельство о регистрации № 5515
Действительно до 15 августа 2023 г.
Заказчик: ззз
Объект: ааа
Адрес: ууу
дата проведения измерений:«ччч» мсмс 2020 г.

# тестирования автоматических выключателей напряжением до 1000 В с электронными расцепителями
 Климатические условия при проведении измерений
Температура воздуха ттт 0 С. Влажность воздуха ввв %. Атмосферное давление ддд мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
ццц
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
1.8.37 пп..3.1

1. Паспортные данные автоматических выключателей:
№№ / п.п.	Место установки, назначение	Тип	Главная цепь		Напряжение расцепителей (В)			Электр. блока		Привод
			Номин. / U (В)	Номин. / I(А)	Независи-мого	Нулев.	Миним.	Тип	Номин. / I(А)	Тип	Напр. / U(В)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВРУ-1. Панель АВР.
1.	Ввод №1	ABB Tmax T5N400	690	400	----	----	----	PR221 DS	400	----	----
2.	Ввод №2	ABB Tmax T5N400	690	400	----	----	----	PR221 DS	400	----	----

2. Проверки расцепителей:
     в зоне токов перегрузки (уставка L)

№№ / п.п.	Линия	Уставки по току		Уставка по времени	Ток прогруз-ки	Время срабатывания (с)					Примеч.
		I1 =(К1 х In)		t1, сек	Iпр, А	Допусти-мое / (по характе- ристике )	измеренное
		К	(А)				L1	L2	L3	N
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВРУ-1. Панель АВР.
1.	Ввод №1	1,0	400	12	2400	10,8-13,2	12,3	12,3	12,3	----	----
2.	Ввод №2	1,0	400	12	2400	10,8-13,2	12,2	12,2	12,2	----	----

в зоне токов короткого замыкания с задержкой срабатывания (уставка S)

№№ / п.п.	Линия	Уставки по току - / I2 установленная =(К х In)		Ток прогрузки (А)				Уставка по времени, t2 (8In), сек	Время срабатывания, сек
		К	(А)	L1	L2	L3	N	9	L1	L2	L3	N
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВРУ-1. Панель АВР.
1.	Ввод №1	5,5	2200	3200	3200	3200	----	0,25	0,248	0,248	0,248	----
2.	Ввод №2	5,5	2200	3200	3200	3200	----	0,25	0,245	0,245	0,245	----

в зоне токов короткого замыкания мгновенного действия (уставка I)

№ / п.п.	Линия	Уставки по току - / Ii установленная =(К х In)		Проверка расцепителя
		К	(А)	Испытательный ток несрабатывания, А	Полюс L1, Реакция расцепитея (+/-)	Полюс L2, Реакция расцепитея (+/-)	Полюс L3, Реакция расцепитея (+/-)	N-полюс, Реакция расцепитея (+/-)	Испытательный ток срабатывания, А	Полюс L1, Реакция расцепитея (+/-)	Полюс L2, Реакция расцепитея (+/-)	Полюс L3, Реакция расцепитея (+/-)	N-полюс, Реакция расцепитея (+/-)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ВРУ-1. Панель АВР.
1.	Ввод №1	5,5	2200	1760	-	-	-	----	2640	+	+	+	----
2.	Ввод №2	5,5	2200	1760	-	-	-	----	2640	+	+	+	----

3.Измерения проведены приборами:
№ / п/п	Тип	Заводской номер	Метрологические характеристики		Дата поверки		№ аттестата / (свидетельства)	Орган государственной. метрологической службы, проводивший поверку
			Диапазон измерения	Класс точности	последняя	очередная
1.	Устройство проверки токовых расцепителей автоматических выключателей УПТР-2МЦ	201.06.05	0-12000 А	10,00%	12 августа 2020 г.	11 августа 2021 г.	№206.1-5364-2020	ФГУП «ВНИИМС»
2.	Цифровой термогигрометр Center-310	050310914	-20-50ºС, 0-100%	0,8%, 2,5%	24 августа 2020 г.	23 августа 2021 г.	3022775	Ростест-Москва
3.	Барометр-анероид БКСН7Т	36	от 700 мм рт.ст. до 800 мм рт. ст.	3	27 августа 2020 г.	26 августа 2021 г.	0275474	Ростест-Москва

Выводы: отклонение уставок действительных значений всех расцепителей не превышает допустимых значений заводов-изготовителей.
 Заключение: автоматические выключатели пригодны к эксплуатации.

Испытания провели: Техник-испытатель ____________________ Савин М.А.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
        Рук. электролаборатории ____________________ Дурнов А.С.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Протокол проверил : Рук. электролаборатории ____________________ Дурнов А.С.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые испытанием.
ИП "Палагин С.А."
(наименование организации, предприятия)
40030, Московская обл., Люберецкий р-н,
п. Малаховка, ул. Красина, д.12, к.1, кв.8, комн.2
Свидетельство о регистрации № 5515
Действительно до 15 августа 2023 г.
Заказчик: ззз
Объект: ааа
Адрес: ууу
дата проведения измерений:«ччч» мсмс 2020 г.

# тестирования автоматических выключателей напряжением до 1000 В с электронными расцепителями
        Климатические условия при проведении измерений:
Температура воздуха ттт 0 С. Влажность воздуха ввв %. Атмосферное давление ддд мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
ццц
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
ПУЭ п. 3.1.8. Проверка первичным током в соответствии с заводской инструкцией. ПУЭ п. 1.8.37. п.п. 3. ГОСТ Р 50345-99, ГОСТ Р 50030.2-99

1. Паспортные данные автоматических выключателей:
№ / п.п.	Место установки, назначение	Тип	Главная цепь		Напряжение расцепителей (В)			Электр. блока		Привод
			Номин. / U (В)	Номин. / I(А)	Независи-мого	Нулев.	Миним.	Тип	Номин. / I(А)	Тип	Напр. / U(В)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Schneider Electric Compact NSX100N

2. Проверки расцепителей:
2.1. в зоне токов перегрузки

№ / п.п.	Место установки, назначение	Уставки по току				Уставка по времени tr (сек.)	I прогрузки, (А)	Допусти- мое время срабатыва-ния, сек	Измеренное время срабатывания (сек.)
		Iо (К х In)		Ir (К х Io(In))					А	В	С	N-полюс
		К (0,4-1)	(А)	K	(А)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.

  2.2 в зоне токов короткого замыкания (уставка Isd):

№ / п.п.	Место установки, назначение	Уставки по току - Isd (К х Ir)		Ток срабатывания (А)				Уставка по времени tsd (сек)	Время срабатывания (сек)
		К	Isd, А	А	В	С	N-полюс		А	В	С	N-полюс
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.

2.3 в зоне токов короткого замыкания (уставка Ii):
№№ / п.п.	Линия	Уставки по току - / Ii установленная =(К х In)		Проверка расцепителя
		К	Ii, А	Испытательный ток несрабатывания, А	Полюс L1, Реакция расцепитея (+/-)	Полюс L2, Реакция расцепитея (+/-)	Полюс L3, Реакция расцепитея (+/-)	N-полюс, Реакция расцепитея (+/-)	Испытательный ток срабатывания, А	Полюс L1, Реакция расцепитея (+/-)	Полюс L2, Реакция расцепитея (+/-)	Полюс L3, Реакция расцепитея (+/-)	N-полюс, Реакция расцепитея (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3.Измерения проведены приборами:

№ / п/п	Тип	Заводской номер	Метрологические характеристики		Дата поверки		№ аттестата / (свидетельства)	Орган государственной. метрологической службы, проводивший поверку
			Диапазон измерения	Класс точности	последняя	очередная
1.	Устройство проверки токовых расцепителей автоматических выключателей УПТР-2МЦ	201.06.05	0-12000 А	10,00%	12 августа 2020 г.	11 августа 2021 г.	№206.1-5364-2020	ФГУП «ВНИИМС»
2.	Устройство для тестирования электронных расцепителей Merlin Gerin Full-function Test Kit 33595	48155-330-50	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3.	Цифровой термогигрометр Center-310	050310914	-20-50ºС, 0-100%	0,8%, 2,5%	24 августа 2020 г.	23 августа 2021 г.	3022775	Ростест-Москва
4.	Барометр-анероид БКСН7Т	36	от 700 мм рт.ст. до 800 мм рт. ст.	3	27 августа 2020 г.	26 августа 2021 г.	0275474	Ростест-Москва

Выводы: отклонение уставок действительных значений всех расцепителей не превышает допустимых значений заводов-изготовителей.
 Заключение: автоматические выключатели пригодны к эксплуатации.
Испытания провели: Техник-испытатель ____________________ Савин М.А.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
        Рук. электролаборатории ____________________ Дурнов А.С.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Протокол проверил : Рук. электролаборатории ____________________ Дурнов А.С.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые испытанием.
ИП "Палагин С.А."
(наименование организации, предприятия)
40030, Московская обл., Люберецкий р-н,
п. Малаховка, ул. Красина, д.12, к.1, кв.8, комн.2
Свидетельство о регистрации № 5515
Действительно до 15 августа 2023 г.
Заказчик: ззз
Объект: ааа
Адрес: ууу
дата проведения измерений:«ччч» мсмс 2020 г.

# проверки работоспособности системы АВР
Климатические условия при проведении измерений
Температура воздуха ттт 0 С. Влажность воздуха ввв %. Атмосферное давление ддд мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
ццц
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
3.3.32 ПУЭ
1. Результаты измерений
№ п/п	Типовое обозначение АВР, место установки	Номинальный ток	Тип реле контроля фаз	Тип силовых контакторов (секционных выключателей)	Напряжение срабатывания реле контроля фаз, (В)		Время (задержка по времени) отключения основного ввода, (сек)		Время переключения с основного ввода на резервный
					допустимое	измеренное	допустимое	измеренное	по паспорту	измеренное
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2. Измерения проведены приборами:
№ / п/п	Тип	Заводской номер	Метрологические характеристики		Дата поверки		№ аттестата / (свидетельства)	Орган государственной. метрологической службы, проводивший поверку
			Диапазон измерения	Класс точности	последняя	очередная
1.	Многофункциональный тестер Megger CM300mk5	6111-736/050105/1023	0-500 В	2%	19 августа 2020 г.	18 августа 2021 г.	2648355	Ростест-Москва
2.	Цифровой термогигрометр Center-310	050310914	-20-50ºС, 0-100%	0,8%, 2,5%	24 августа 2020 г.	23 августа 2021 г.	3022775	Ростест-Москва
3.	Барометр-анероид БКСН7Т	36	от 700 мм рт.ст. до 800 мм рт. ст.	3	27 августа 2020 г.	26 августа 2021 г.	0275474	Ростест-Москва
4.	Электрический секундомер ПВ- 53 Л	5312603	0-60 мин	3,0	17 августа 2020 г.	16 августа 2021 г.	3027732	Ростест-Москва
5.	Лабораторный автотрансформатор TSGC2-9B	----	0-450 В	Аттеста-ции не подле- жит	----	----	----	----
6.	Мегаомметр ЭСО202/2-Г	03621	0-10000 МОм	15,0	24 августа 2020 г.	23 августа 2021 г.	2987522	Ростест-Москва

Примечание: гр.8,9 заполняется при наличии требований энергосбытовой организации по задержке срабатывания АВР.
Выводы: Панели АВР соответствуют требованиям ПУЭ, завода-изготовителя.
Заключение: Панели АВР испытание выдержали.
Испытания провели:
        Техник-испытатель ____________________ Савин М.А.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
        Рук. электролаборатории ____________________ Дурнов А.С.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Протокол проверил : Рук. электролаборатории ____________________ Дурнов А.С.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые испытаниям.
ИП "Палагин С.А."
(наименование организации, предприятия)
40030, Московская обл., Люберецкий р-н,
п. Малаховка, ул. Красина, д.12, к.1, кв.8, комн.2
Свидетельство о регистрации № 5515
Действительно до 15 августа 2023 г.
Заказчик: ззз
Объект: ааа
Адрес: ууу
дата проведения измерений:«ччч» мсмс 2020 г.

# проверки работоспособности системы АВР
Климатические условия при проведении измерений:
Температура воздуха ттт 0 С. Влажность воздуха ввв %. Атмосферное давление ддд мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
ццц
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
ПУЭ п. 1.8.37
1. Тип и характеристика системы АВР
1.1.Типовое обозначение, наименование по проекту системы АВР АВР ГРЩ.

1.2. Система АВР предназначена для подачи напряжения от резервного источника в случае аварии на одном из вводов ГРЩ через секционный выключатель

1.3. АВР обеспечивает возможность его действия при следующих нарушениях: при пропадании напряжения на вводе; повышении или понижении напряжения на вводе соответственно выше или ниже границ, определенных уставками реле контроля фаз; неправильном чередовании фаз на вводе, при появлении несимметрии напряжений на вводе.

1.4. При восстановлении напряжения на рабочем источнике питания АВР обеспечивает
        (обеспечивает , не обеспечивает)
восстановление схемы до аварийного режима.

1.5. Рабочий и резервный элементы АВР имеют разные источник(и) питания.
        (один, разные)
1.6. Электроустановка не имеет электродвигатели, включающиеся на самозапуск
        (имеет, не имеет)
       при срабатывании АВР.

1.7. Пусковой орган напряжения АВР на отключение выключателя рабочего источника питания действует с с выдержкой времени.
        (с выдержкой, без выдержки)
1.8. АВР при отключении выключателя рабочего источника питания, включает источник
       резервного источника питания с выдержкой времени.
        ( с выдержкой, без выдержки)
1.9. В системе АВР предусмотрен минимальный элемент напряжения пускового органа
        (предусмотрен, не предусмотрен)
       АВР, реагирующий на исчезновение напряжения рабочего источника.
1.10. В системе АВР предусмотрен элемент контроля напряжения на шинах резервного питания
        (предусмотрен, не предусмотрен)
1.11 Блокировки в системе АВР система АВР исключает возможную параллельную двух трансформаторов питающей подстанции.
1.12 Дополнительные пусковые органы системы АВР отсутствуют
1.13. Дополнительные устройства системы АВР Логическое реле Zelio SR2 B201FU для управления работой системы АВР, промежуточные реле К1-К6 ABB-CR-P230AC2.

2. Поверка пусковых органов, элементов, устройств и аппаратов системы АВР

2.1. Испытание выключателей, контакторов, пускателей многократными включениями и отключениями.
№ п.п.	Назначение	Тип	Мон- тажный / символ	Опера- ция	Напряжение оперативного тока в %Uн	Колиество операций	Вывод
	Автоматический выключатель ввода №1.	Merlin Gerin Masterpact NW32H1	1Q1.	Вклю- чение	90	5	Пригоден
	Автоматический выключатель ввода №2.	Merlin Gerin Masterpact NW32H1	2Q1.	Вклю- чение	90	5	Пригоден
	Секционный автоматический выключатель	Merlin Gerin Masterpact NW20H1	3Q1.	Вклю- чение	90	5	Пригоден
	Автоматический выключатель ввода №1.	Merlin Gerin Masterpact NW32H1	1Q1.	Выклю- чение	80	5	Пригоден
	Автоматический выключатель ввода №2.	Merlin Gerin Masterpact NW32H1	2Q1.	Выклю- чение	80	5	Пригоден
	Секционный автоматический выключатель	Merlin Gerin Masterpact NW20H1	3Q1.	Выклю- чение	80	5	Пригоден

2.2. Проверка времени срабатывания системы АВР
№ п.п.	Наименование операции	Измеренное время переключения, сек
1	Переключение питания 1-й секции с ввода №1 на ввод №2 при пропадании напряжения на шинах ввода №1	5,23
2	Переключение питания 1-й секции с ввода №2 на ввод №1 при восстановлении напряжения на шинах ввода №1	4,75
3	Переключение питания 2-й секции с ввода №2 на ввод №1 при пропадании напряжения на шинах ввода №2	5,17
4	Переключение питания 2-й секции с ввода №1 на ввод №2 при восстановлении напряжения на шинах ввода №2	4,83

2.3. Проверка напряжений срабатывания пусковых органов системы АВР
№№ п.п.	Пусковой орган, элемент системы АВР	Аппарат, устройство	Заданное напряжение срабатывания	Измеренное напряжение срабатывания	Вывод
1	Реле контроля фаз KSV1	ABB CM-PVS	340	342	Пригодно
2	Реле контроля фаз KSV2	ABB CM-PVS	340	344	Пригодно
3	Реле контроля фаз KSV1	ABB CM-PVS	420	423	Пригодно
4	Реле контроля фаз KSV2	ABB CM-PVS	420	421	Пригодно

 Разброс напряжений срабатывания не превышает значений, предусмотренных заводом изготовителем.
2.4. Поверка функционирования пусковых органов, устройств, элементов системы АВР
№№ п.п.	Испытываемый пусковой орган, устройство, элемент системы АВР	Напряжение оперативного тока, % номинального	Вывод
	Реле контроля фаз KSV1, ABB CM-PVS	100	Пригодно
	Реле контроля фаз KSV2, ABB CM-PVS	100	Пригодно
	Логическое реле Zelio SR2 B201	100	Пригодно
	Реле контроля фаз KSV1, ABB CM-PVS	90	Пригодно
	Реле контроля фаз KSV2, ABB CM-PVS	90	Пригодно
	Логическое реле Zelio SR2 B201	90	Пригодно
	Промежуточное реле К1 ABB CR-P230AC2	90	Пригодно
	Промежуточное реле К2 ABB CR-P230AC2	90	Пригодно
	Промежуточное реле К3 ABB CR-P230AC2	90	Пригодно
	Промежуточное реле К4 ABB CR-P230AC2	90	Пригодно

3. Проверка функционирования системы АВР.
3.1 Проверка функционирования системы АВР осуществлена опробованием путем поочередного отключения вводов. Схема АВР пригодна к эксплуатации.
3.2. Функционирование системы АВР соответствует проекту.
Параметры напряжений срабатывания пусковых органов АВР соответствуют данным завода изготовителя
(документ, определяющий параметры напряжений срабатывания)
3.3. Параметры времени срабатывания пусковых органов АВР соответствуют проектным данным и согласованы со службой эксплуатации комплекса.
3.4. Сопротивление изоляции цепей и аппаратов АВР не менее 10000 МОм,
4. Измерения проведены приборами:
№ / п/п	Тип	Заводской номер	Метрологические характеристики		Дата поверки		№ аттестата (св-ва)	Орган гос. метрологиче-ской службы, проводивший поверку
			Диапазон измерения	Класс точности	последняя	очередная
1.	Многофункциональный тестер Megger CM300mk5	6111-736/050105/1023	0-500 В	2%	19 августа 2020 г.	18 августа 2021 г.	2941501	Ростест-Москва
2.	Цифровой термогигрометр Center-310	050310914	-20-50ºС, 0-100%	0,8%, 2,5%	24 августа 2020 г.	23 августа 2021 г.	3022775	Ростест-Москва
3.	Барометр-анероид БКСН7Т	36	от 700 мм рт.ст. до 800 мм рт. ст.	3	27 августа 2020 г.	26 августа 2021 г.	0275474	Ростест-Москва
4.	Электрический секундомер ПВ- 53 Л	5312603	0-60 мин	3,0	17 августа 2020 г.	16 августа 2021 г.	3027732	Ростест-Москва
5.	Лабораторный автотрансформатор TSGC2-9B	----	0-450 В	Аттеста-ции не подле- жит	----	----	----	----
6.	Мегаомметр ЭСО202/2-Г	03621	0-10000 МОм	15,0	24 августа 2020 г.	23 августа 2021 г.	2987522	Ростест-Москва

Выводы: система АВР испытание выдержала.
Заключение: система АВР пригодна к эксплуатации.
Испытания провели:

        Техник-испытатель ____________________ Савин М.А.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
        Рук.электролаборатории ____________________ Дурнов А.С.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Протокол проверил:

        Рук. электролаборатории ____________________ Дурнов А.С.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).
ИП "Палагин С.А."
(наименование организации, предприятия)
40030, Московская обл., Люберецкий р-н,
п. Малаховка, ул. Красина, д.12, к.1, кв.8, комн.2
Свидетельство о регистрации № 5515
Действительно до 15 августа 2023 г.
Заказчик: ззз
Объект: ааа
Адрес: ууу
дата проведения измерений:«ччч» мсмс 2020 г.

## ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ
По состоянию на «ччч» мсмс 2020 г.

№/№ / п/п	Элемент электрооборудования, электроустановки	Наименование дефекта
1	2	3

	Выявленные дефекты устранены

   Испытания провели: Техник-испытатель ____________________ Савин М.А.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
        Рук.электролаборатории ____________________ Дурнов А.С.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

   Протокол проверил : Рук. электролаборатории ____________________ Дурнов А.С.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).